瑶湖分院污水处理站运行维护服务需求

1、项目内容及要求

运营地点：南昌市中心医院（瑶湖院区）

运营服务期:服务期一年。请供应商充分考虑市场情况进行报价。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

2、污水处理站现况：

污水处理站运营管理服务界限：以污水收集管道末端(到污水站机械格栅)为物理边界，前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为乙方管理范围并包含前端预处理池及配套设施。具体设施及设备情况以现场实际踏勘为准。

污水站采用二级强化生化处理+消毒工艺。医院污水通过机械格栅进入调节池均质均量混合均匀。调节池污水通过污水提升泵抽到水解池，在水解酸化、厌氧的作用下，污水的大分子有机物和难溶性有机物被厌氧菌降解为小分子和易溶性有机物，提高了污水的可生化性；然后流入接触氧化池进行生化反应，在曝气机曝气提供适宜的溶解氧环境下，氨氮和COD主要污染物质得到去除。接触氧化池的污水流入沉淀池，沉淀池上清液通过溢流堰流入接触消毒池，加入消毒剂充分混合均匀杀毒，污水的细菌、病毒通过接触消毒杀灭，然后达标排放。污水站废气由废气管网收集后经生物除臭设备处理，通过排气筒有组织排放。

污水站污水处理工艺及配套设备设施合理、完备，可以充分保障污水处理长期稳定达标排放。

3、服务内容

1）污水处理站全责运营服务。供应商全责承担污水站运营服务工作，保障污水处理站长期规范达标运行。污水站运营服务工作以污水收集管道末端（到污水站机械格栅）为物理边界，前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为乙方管理范围，并接受我院监督。

2）在线监测系统全责运维服务。供应商全责承担在线监测系统（包含PH、COD、氨氮在线监测仪、超声波流量计、数采仪等）运维服务，确保在线监测设备系统规范运行。

3）排污许可证环境检测及网报全责综合服务。供应商全责承担按排污许可证规范落实第三方检测实施工作，承担相关全部费用，并按规范落实网报服务。包括按生态环境部门规范、频度要求的噪声、空气及排放污水检测，按要求规范完成网报、季报和年报等其它所有相关工作。

4、服务费用

服务费用采取包干一费制，具体费用包含但不限于：服务技术人员工资及福利费、污水处理药剂费、检测药剂费、设备维护保养费、在线监测系统运维费、日常运行监测及排污许可证第三方检测费、排污许可证申领及规范网报费用、污水站各池体污泥清掏压滤费、管理费、运费、税费等。

运营合作期间，污水站污水处理量发生变化或污水排放标准调整，外包服务费不变。

合同签订后，服务费按先服务后付费方式结算，成交供应商每服务满半年，凭发票及第三方出具的合格检测报告向采购人结算。

三、资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、供应商必须为南昌本地企业或在南昌设有办事处或分公司,且售后服务必须随传随到；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

6、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不得参与本项目的政府采购活动；

7、供应商被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；